# КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МОСКОВСКОГО  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА (ТУ)

#### __________________________________________________________________

#### Е.Е.ЧАПЛЫГИН, Н.Г.КАЛУГИН

пробел

пробел

пробе

л

пробел

пробел

пробел

пробел

ТЕОРИЯ МОЩНОСТИ

В СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

пробел

пробел

Учебное пособие

для студентов, обучающихся по специальности

«Промышленная электроника»

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

пробел

Москва

2006 год

:

пробел

Аннотация

Содержит изложение электромагнитных процессов  в линейных и нелинейных одно- и трехфазных цепях переменного тока, в том числе при работе сети на вентильные преобразователи электрической энергии, рассматриваются способы повышения коэффициента мощности, что позволяет использовать пособие при подготовке к практическим занятиям, выполнении курсовых и дипломных работ.

Предназначено для студентов специальности «Промышленная электроника».

пробел

Чаплыгин Евгений Евгеньевич

Калугин Николай Георгиевич

ТЕОРИЯ МОЩНОСТИ В СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

Учебное пособие

©Кафедра Промышленной электроники Московского энергетического института

©Чаплыгин Е.Е., Калугин Н.Г.

###### ОГЛАВЛЕНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ..…………………………..………………………………………….4

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИНУСОИДАЛЬНОЙ

СЕТИ   С ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ…... …..………………………...5

1.1.    Работа   сети   на     активную   нагрузку……………………………5

  - Комплексная     нагрузка.  Реактивная мощность сдвига………….7

###### Источники  и  компенсаторы   реактивной мощности…..………..10

1.4.    Энергетические процессы в симметричных

трехфазных    цепях………………………………………………….14

1.5.    Энергетические процессы в несимметричных

трехфазных    цепях…………………………………………………..15

1.6.   Анализ энергетических процессов методом

симметричных       составляющих……………………………………19

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИНУСОИДАЛЬНОЙ

СЕТИ   С  НЕЛИНЕЙНОЙ  НАГРУЗКОЙ…... ……………………….21

2.1.    Нестационарные   процессы  в   линейной нагрузке………………21

  - Коэффициент   мощности   неуправляемых выпрямителей…….. 23

  - Коэффициент   мощности  управляемых    выпрямителей……….30

  - Способы  компенсации   мощности    искажения…………………36

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ

СЕТИ ……………..………………….……………………………... ..…41

3.1.    Сеть ограниченной мощности………………………………………41

  - Составляющие полной мощности при питании

линейной   нагрузки…………………………………………………..43

3.3.    Составляющие полной мощности при питании

нелинейной   нагрузки………………………………….……………..46

  - Работа трехфазной нагрузки от сети ограниченной

мощности….…………………………………………………………49

  - Нормативы на показатели качества

электрической энергии….………………………………………….50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….52

Контрольные  вопросы  и  задачи………………………………………………53

Библиографический  список…………………………………………………….56

ВВЕДЕНИЕ

ПРОБЕЛПРОПРНЕППРОБЕ

Устройства силовой электроники преобразуют до половины электрической энергии, потребляемой в развитых странах мира. Для большинства силовых преобразователей источником энергии является одно- или трехфазная сеть переменного тока, чаще всего электрическая сеть общего назначения.

При анализе, разработке и применении  преобразовательных устройств необходимо принимать во внимание три аспекта:

- Устройство должно удовлетворять требованиям потребителя как по величине выходного напряжения (или тока), так и по его качественным показателям, среди которых важнейшим является гармонический состав напряжений и токов на выходе преобразователя;

- Устройство должно быть оптимизировано по стоимости, массогабаритным показателям, обладать максимальными коэффициентом полезного действия и надежностью;

- Преобразователь не должен оказывать негативного воздействия на источник энергии, т.е. на питающую сеть.

При изучении курса «Основы преобразовательной техники» рассмотрение первых двух аспектов не вызывает больших трудностей, хотя в дальнейшем специалистам по силовой электронике, как правило, необходимо более глубокое знакомство с характеристиками и особенностями работы потребителей преобразованной энергии. Рассмотрение же процессов в системе «питающая сеть переменного тока – преобразователь» должно основываться на фундаментальных знаниях в области Теории мощности, и здесь студенты испытывают значительные трудности, так как в курсе «Теоретические основы электротехники» этот раздел представлен очень кратко, и многие существенные для специалистов по силовой электронике проблемы не затрагиваются. Данное пособие призвано восполнить этот пробел.

Однако при этом возникает естественная трудность. Ключевой (вентильный) преобразователь для сети является существенно нелинейной нагрузкой, и для изучения процессов в системе «преобразователь – сеть» необходимо достаточно детальное знание особенностей функционирования преобразователя. В то же время и изучение преобразователя требует знания механизмов взаимодействия сети с нелинейной нагрузкой, которые рассматриваются в Теории мощности. Эта проблема в данном пособии решается следующим образом. Знакомство с преобразователями ограничено изучением идеализированных устройств, при этом вопросы, связанные с первыми двумя аспектами анализа преобразователей, почти не затрагиваются. Это позволяет выделить только те проблемы, которые непосредственно связаны со взаимодействием преобразователя с питающей сетью. Изучение материала, изложенного в пособии, не требует предварительного изучения принципов построения преобразовательных устройств, и может  предварять изучение основных положений преобразовательной техники, являясь развернутым введением в курс «Основы преобразовательной техники". Такая методика  принята в последние годы на кафедре Промышленной электроники МЭИ. В дальнейшем, при более детальном изучении преобразовательных устройств, целесообразно возвращаться к положениям, изложенным в данном пособии.

Основы Теории мощности начали разрабатываться еще в 30-е годы XX века, когда актуальность многих проблем еще не была очевидной. Большую роль в развитии Теории мощности сыграли основатель Московской школы электротехники К. А. Круг, а также И. Л. Каганов, О. А. Маевский и другие отечественные ученые, в том числе специалисты Московского энергетического института.

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В СИНУСОИДАЛЬНОЙ СЕТИ С ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ

1.1.Работа сети на активную нагрузку

Рассмотрим энергетические процессы в линейных цепях. Изображенный на рис.1.1,а двухполюсник потребляет электрическую энергию, если полярность напряжения u(t) и тока i(t) совпадают, и, напротив, является источником мощности, если полярности напряжения и тока противоположны. Произведение тока на напряжение p(t)  = u(t) ·i(t)  называется мгновенной мощностью. Таким  образом, если  мгновенная мощность положительна, p(t)  > 0, энергия потребляется двухполюсником, а при отрицательной мгновенной мощности, p(t)  < 0, – отдается во внешнюю цепь.

Рассмотрим приложение синусоидального напряжения u = Umsin(  к   активной   нагрузке    R,   где   Um – амплитудное    значение     напряжения u(t); ( = (t;  ( – круговая частота питающего напряжения. Схема представлена на рис. 1.1б. Ток через резистор

i(() =

где Im – амплитудное значение тока i(t).

###### Рис. 1.1

Временные диаграммы тока i, напряжения u и мгновенной мощности p представлены на рис. 1.2. Кривая мгновенной мощности определяется выражением

а)                                                          б)

###### Рис. 1.2

p(() = u(()(i(() =Umsin( ( Imsin( =   UmImsin2(.

## В соответствии с формулами тригонометрии отсюда получим

Кривая мгновенной мощности p(() при работе на активную нагрузку однополярна и имеет пульсацию с двойной частотой сети.

Активная мощность, выделяемая в нагрузке, по определению равна среднему значению мгновенной мощности на периоде повторения:

P =    =

Активная мощность P показана на рис. 1.2,б.

Действующим значением напряжения U (или тока I) называется такое значение электрического параметра, которое вызывает аналогичное выделение  энергии  в  нагрузке  в  цепи  постоянного  тока. Т.е.  P  = U2 / R либо P =  =I2 R. Таким образом,

## Отсюда получим

U = .

## Аналогично для тока можно получить

I = .

Приведенные выражения являются универсальными: они позволяют вычислить действующее (т.е. среднеквадратичное) значение как синусоидальных, так и несинусоидальных периодических функций. Для синусоидального напряжения

Произведение действующих значений тока и напряжения называется полной или кажущейся мощностью:

S = U( I.

Отношение активной мощности к полной мощности называется коэффициентом мощности

При  работе  синусоидального источника энергии на активную нагрузку ( = 1.

1.2.Комплексная нагрузка. Реактивная мощность сдвига

Рассмотрим в качестве примера работу синусоидального источника напряжения на активно-индуктивную нагрузку с последовательным соединением резистора и дросселя. Такой вид нагрузки достаточно характерен для цепей средней и большой мощности и, в той или иной степени, входит в состав схем замещения наиболее распространенных потребителей переменного тока. Схема приведена на рис. 1.3.

Напряжение  на  нагрузке  u(θ) = U· ·sin( .

Комплексное сопротивление нагрузки равно Z = R + j(L. Модуль комплексного сопротивления равен Z =  , а фазовый угол нагрузки  ( = arctаn((L/R). Тогда протекающий в цепи ток имеет синусоидальную форму и отстает от напряжения на фазовый угол нагрузки:

Рис. 1.3

где I =  - действующее значение тока.

Временные диаграммы напряжения и тока сети приведены на рис. 1.4,а.

а)

б)

в)

Рис. 1.4

## Временная диаграмма мгновенной мощности

p(θ) = u(θ) · i(θ) =  2 UI ·sin( · sin(( – () = UI [cos( – cos(2θ – ()]

также приведена на рис. 1.4,а. Кривая мгновенной мощности является знакопеременной: на интервалах от ( до (  и от ((+() до 2( мгновенная мощность положительна, и энергия передается от источника в нагрузку; напротив, на интервалах  от 0 до (  и от (  до (( + () мгновенная мощность отрицательна, и энергия возвращается из нагрузки в источник питания. Активная мощность равна среднему значению мгновенной мощности за период повторения:

P =  = UI cos (.

Величина P также показана на диаграммах рис. 1.4,а.

Полная мощность S = UI, а коэффициент мощности

( =  = cos ( ,

его значение меньше 1. При нулевом фазовом угле (работа на активную нагрузку) χ = 1. При фазовом угле, равном 90 град, активная мощность и коэффициент мощности равен нулю (работа на индуктивную нагрузку). Что же характеризует коэффициент мощности?

Рассмотрим энергообмен между сетью и нагрузкой более подробно. Разложим ток i на две составляющие: активную, синфазную напряжению, и реактивную, отстающую от напряжения на угол 90 град:

i = iа + iр = I · cos( · sin( +I·sin( · sin(( – (/2).

Кривые составляющих тока приведены на рис. 1.4,б и 1.4,в. Кривую мгновенной мощности также разложим на две составляющие: активную составляющую мгновенной мощности, обусловленную активной составляющей тока, и реактивную, обусловленную реактивной составляющей тока:

р = pа + pр = UI·cos( ·sin2 ( + UI · sin( ·sin (( – (/2)·sin( .

Кривые мгновенной активной и реактивной мощностей представлены на рис. 1.4,б и 1.4,в. Кривая активной мгновенной мощности по форме совпадает с кривой мгновенной мощности при работе сети на активную нагрузку. Среднее значение pа равно активной мощности

Напротив, кривая реактивной мгновенной мощности не имеет постоянной составляющей. Следовательно, активная мощность переносится из источника в нагрузку активной составляющей тока, а реактивная составляющая тока выявляет бесполезные колебания энергии между источником и нагрузкой. Обобщенной характеристикой этого энергообмена является реактивная мощность сдвига Q, которую можно представить себе как вектор, ортогональный вектору P. Существует договоренность, считать реактивную мощность при отстающем от напряжения токе положительной величиной.

Таким образом, активная мощность и реактивная мощность сдвига являются составляющими полной мощности:

S2 = P2 + Q2.

Отсюда

Q2 = S2 – P2 = S2 (1 – cos2() ;

Q = S sin(.

Аналогичный анализ можно провести и для параллельной RL-нагрузки, для RC-нагрузки и для любой разветвленной линейной цепи. Отличие емкостной нагрузки заключается в том, что ток i имеет опережающий характер относительно сетевого напряжения, и реактивная мощность Q – отрицательная. В любом случае источник синусоидального напряжения, работающий на линейную нагрузку, содержащую активные и реактивные элементы, формирует ток i синусоидальной формы, имеющий по отношению к напряжению отстающий или опережающий  фазовый сдвиг (.

1.3.Источники и компенсаторы реактивной мощности

Большинство потребителей электроэнергии, подключенных к электрическим сетям переменного тока, имеют индуктивную реакцию и коэффициент мощности χ, существенно меньший 1. При передаче энергии от электростанции через линии электропередач (ЛЭП)  к потребителю осуществляется многократная трансформация электроэнергии, которая сопровождается не только потерями энергии, но и снижением коэффициента мощности, что обусловлено индуктивными сопротивлениями трансформаторов. ЛЭП (кроме наиболее высоковольтных) сами имеют индуктивное сопротивление. Все это указывает на значительное потребление реактивной мощности. При этом возникает серьезная техническая проблема, связанная со  следующими факторами:

1.  В энергосистеме необходимо поддерживать баланс не только активных, но и реактивных мощностей. При нехватке в энергосистеме реактивной мощности  происходит  снижение частоты  сети, что жестко ограничено ГОСТом (см. § 3.5).

2. Реактивная мощность не связана с выполнением работы. Для передачи потребителю той же активной мощности при снижении коэффициента мощности необходимо увеличение токов, это требует увеличение затрат на проводниковые изделия, трансформаторы, коммутационные устройства.

3.  В сетях ограниченной мощности, которые нельзя представить в виде источника э.д.с. (см. гл. 3), увеличение потерь при передаче электроэнергии приводит  к снижению напряжения на зажимах потребителя.

Поэтому повышение коэффициента мощности за счет снижения доли реактивной мощности является важной экономической задачей.  Работа на нагрузку с низким коэффициентом мощности приводит к экономическим издержкам. Для решения поставленной задачи необходимо создавать источники реактивной мощности, однако это требует значительных затрат.

Полярность величины Q  является условной, поэтому источники реактивной мощности называют часто компенсаторами реактивной мощности (КРМ). КРМ следует устанавливать  непосредственно  вблизи мощных энергопотребителей с тем, чтобы не загружать сети передачей реактивных токов. Система «потребитель энергии - КРМ» должна иметь бóльший коэффициент мощности, чем потребитель без компенсатора.

Существуют следующие типы КРМ: синхронные компенсаторы, емкостные КРМ, активные КРМ реактивной мощности сдвига.

1.Синхронные компенсаторы. Это синхронные электрические машины, работающие  с перевозбуждением без нагрузки на валу. При этом ток на зажимах генератора опережает напряжение, т.е. генерируется реактивная мощность сдвига емкостного характера (Q < 0). При работе синхронного компенсатора в нем происходят некоторые потери энергии.

2. Емкостные КРМ (косинусные конденсаторы)  в настоящее время являются основным типом КРМ. КРМ делятся на параллельные (конденсатор С подключается параллельно энергопотребителю) и последовательные (конденсатор С подключается последовательно потребителю) Схемы приведены на рис. 1.5.

Zн

Рис. 1.5

Рассмотрим  параллельный КРМ рис.1.5,а. Потребитель энергии  представляем    последовательной    схемой     замещения  Zн = R + jXL = Zнcosφ + + jZнsinφ, а  его проводимость

.

Сопротивление КРМ  –jXC , а проводимость YC = j / XC.

Входная проводимость системы «КРМ – потребитель энергии» равна

Фазовый угол системы

(с = arctan[ Im(Y)/Re(Y)].

Коэффициент мощности ( = cos(с.

Полная компенсация реактивной мощности потребителя достигается, если входное сопротивление системы имеет активный характер, при этом мнимая часть проводимости  Y  равна нулю, т.е.

= 0.

## Отсюда можно найти величину емкости конденсатора, при которой достигается полная компенсация реактивной мощности сдвига

Однако такая полная компенсация достижима лишь при определенной нагрузке. Рассмотрим потребитель, у которого R изменяется от 1 до 10 Ом, а XL всегда 1 Ом. На основе проведенных выше зависимостей рассчитаны и приведены на рис. 1.6 зависимости коэффициента мощности системы ( от сопротивления нагрузки при различных значениях реактивного сопротивления   конденсатора КРМ:   XC = 0,01 Ом (ряд 1),   XC = 0,05 Ом (ряд 2),   XC = 0,09 Ом (ряд 3),   XC = 0,13 Ом (ряд 4), XC = 0,17 Ом (ряд 5),

При малых С полная компенсация достигается лишь при высокоомной нагрузке, при остальных значениях R имеет место недокомпенсация реактивной мощности. При увеличении С область полной компенсации смещается в область меньших сопротивлений нагрузки, причем правее от экстремума ((=1) происходит перекомпенсация, т.е. в сеть выдается емкостная реактивная мощность, которая в ряде случаев может полезно использоваться для компенсации реактивной мощности других потребителей.

Аналогично рассмотрим последовательный КРМ рис. 1.5,б. По-прежнему Zн = R + jXL. Входное сопротивление системы «потребитель энергии – КРМ»

Z = R + j(XL – XC).

Полная   компенсация  реактивной  мощности  сдвига достигается     при XCпосл = XL .

Выполнение этого условия не зависит от R, поэтому при работе на нагрузки, в которых при изменении мощности индуктивная часть входного сопротивления остается неизменной, всегда достижима полная компенсация реактивной мощности.

Сравним значения XC  параллельного и последовательного КРМ, рассчитанных на полную компенсацию реактивной мощности потребителя энергии с сопротивлением Zн = R + jXL. Их разность

,

всегда положительна. Это означает, что величина емкости в параллельном конденсаторе меньше, причем особенно это проявляется при малых (.

При внезапном коротком замыкании активной части нагрузки в последовательном КРМ образуется последовательный колебательный контур без потерь с резонансом на частоте сети, и нарастание тока короткого замыкания ничем не ограничено. В противоположность этому в параллельном КРМ  ток короткого замыкания ограничен индуктивностью нагрузки. В силу этих обстоятельств параллельные КРМ обладают преимуществами.

В общем случае полная компенсация реактивной мощности при применении емкостных компенсаторов при изменении нагрузки недостижима, поэтому получили широкое распространение активные КРМ, содержащие помимо емкостных элементов также мощные полупроводниковые вентили (ключи).

3.Активные компенсаторы реактивной мощности сдвига. Простейшим активным КРМ является устройство рис. 1.7,а, состоящее из набора конденсаторов, отключаемых и подключаемых с помощью полупроводниковых ключей (как правило, однооперационных тиристоров). Схема одного ключа приведена на рис. 1.7,б. Подключение дополнительных емкостных ветвей позволяет ступенчато изменять суммарную емкость параллельного КРМ при изменении мощности нагрузки.

При выборе емкостей комплекта из трех конденсаторов C1 = C, C2 = 2C, C3 = 4С, можно получить восемь значений суммарной емкости: 0; С; 2С; C+2C=3C; 4C; C+4C=5C; 2C+4C=6C; C+2C+4C=7C. Таким образом появляется возможность регулировать емкость КРМ с точностью до 14% ее  максимального значения.

а)                                                                        б)

###### Рис. 1.7

Плавное регулирование реактивной мощности осуществляется в более сложных схемах  активных КРМ, которые рассматриваются в специальных курсах.

1.4. Энергетические процессы в симметричных

трехфазных цепях

Обобщенная схема трехфазной сети показана на рис. 1.8. Трехфазная система может быть трехпроводной или «без вывода нейтрали» (нулевой провод, показанный на рис. 1.8 штриховой линией, отсутствует). При этом сумма векторов токов нагрузки равна нулю

IA + IB + IC = 0.

В симметричной четырехпроводной системе («с выводом нейтрали») потенциалы средних точек источника напряжения и нагрузки равны (u0 = 0) и ток по проводу, показанному на рис. 1.8 пунктиром, не протекает. Соединение нагрузки может быть различным (звезда, треугольник, смешанное соединение разветвленной нагрузки), однако при анализе полагаем, что известными методами электротехники любая нагрузка пересчитана в звезду.

Итак, в симметричной трехфазной системе

ZA = ZB = ZC = Z.

Напряжения образуют симметричную систему синусоид:

uA = eA =U sin(,

uB = eB = U sin((  – 2(/3),

uC = eC = U sin(( – 4(/3.

## Токи в системе также симметричны

iA = I sin(( – (),

iB = I sin((  – (  – 2(/3),

iC = I sin(( – (  – 4(/3.

где

###### Рис. 1.8

Мгновенная мощность в каждой фазе определяется так же, как и в однофазных цепях (см. § 1.2)

pA = uA · iA = 2UI · sin( · sin(( – () = UI [cos(  –  cos(2( – ()];

pB = uA · iB = 2UI · sin( · sin(( – () = UI [cos(  –  cos(2( – 2(/3 – ()];

pC = uC · iC = 2UI · sin( · sin(( – () = UI [cos(  –  cos(2( – 4(/3 – ()].

Мгновенная мощность трехфазной сети равна сумме мгновенных мощностей фаз. В симметричной системе при суммировании переменная составляющая мгновенных мощностей взаимно уравновешивается и кривая мгновенной мощности не имеет пульсации:

p = pA  + pB  +  pC  = 3UI cos( .

Активная мощность трехфазной системы равна сумме активных мощностей фаз или среднему значению мгновенной мощности p на периоде повторения:

P = PA + PB +PC =  = 3UI cosφ ,

a  реактивная мощность равна соответственно Q = QA + QB +QC = 3UI sinφ.

Полная (кажущаяся) мощность трехфазной системы равна сумме произведений действующих значений напряжений на действующие значений токов в каждой фазе: S = SA + SB + SC = UA IA + UB IB + UC IC = 3UI.

Коэффициент   мощности   в   симметричной  трехфазной системе равен ( = P / S = cos(.

1.5.Энергетические процессы в несимметричных

трехфазных цепях

Воспользуемся схемой рис. 1.8. Рассматриваем питание несимметричной трехфазной цепи нагрузки от симметричной системы трехфазных напряжений. Нагрузочные сопротивления фаз выразим через модули сопротивлений и фазовые углы каждой фазы:

ZA = ZA  (cos(A +jcos(A),

ZB = ZB (cos(B +jcos(B),

ZA = ZC  (cos(C +jcos(C).

При этом система токов будет также несимметричной, причем токи могут иметь как амплитудную несимметрию, так и фазовую несимметрию. При несимметрии нагрузки трех- и четырехпроводная системы проявляют себя различным образом, отметим эти различия.

- В четырехпроводной системе процессы формирования тока в каждой фазе протекают независимо, uA = eA =Em sin(, uB = eB = Em sin((  – 2(/3), uC =  =eC = Em sin(( – 4(/3. Действующие значения фазных напряжений на нагрузке  UA = UB = UC = Е. Токи определяются

IA = UA / ZA,

IB = UB / ZB,

IC = UC / ZC.

- В трехпроводной системе сумма фазных токов согласно закону Кирхгофа должна быть равна нулю. Это достигается за счет появления ненулевого потенциала средней точки нагрузки относительно средней точки источника u0, вектор указанного напряжения обозначим U0 . Тогда процессы описываются системой  уравнений:

IA + IB + IC = 0,

IA = (EA - U0)/ ZA,

IB = (EB - U0)/ ZB,

IC = (EC - U0)/ ZC.

Из системы уравнений определяем

;

UA=EA – U0;

UB=EB – U0;

UC=EC – U0

и находим действующие значения фазных напряжений на нагрузке

Токи определяются выражениями IA = UA / ZA, IB = UB / ZB, IC = UC / ZC.

В любой трехфазной схеме мгновенная мощность в каждой фазе определяется так же, как и в однофазных цепях: pA = eA iA ;  pB = eA iB ; pC = eC iC . Мгновенная мощность трехфазной сети равна сумме мгновенных мощностей фаз: p = pA + pB + pC.

Рассмотрим    пример.   Трехфазная  нагрузка   (ZA = 10+j·5 Ом;  ZB = 10 – – j·5 Ом; ZC = 12 Ом) питается от симметричной трехфазной сети с нулевым проводом с фазным напряжением 220 В.  На рис. 1.9 представлены фазные напряжения на нагрузке uA, uB, uC; фазные токи iA, iB, iC; кривые мгновенных мощностей фаз pA, pB, pC,  а также – мгновенная мощность трехфазной системы p.

Кривая мгновенной мощности p несимметричной трехфазной цепи помимо постоянной составляющей P содержит пульсации с удвоенной частотой сети. Как и в симметричной системе, активная мощность системы равна сумме активных мощностей фаз или среднему значению мгновенной мощности системы на периоде повторения:

P = PA + PB +PC = ,

a  реактивная мощность  равна сумме реактивных мощностей фаз (с учетом знака реактивной мощности): Q = QA + QB +QC.

Полная (кажущаяся) мощность трехфазной системы равна сумме полных  мощностей   фаз:   S = SA + SB + SC . Коэффициент  мощности   равен ( = =P / S.

Составляющие полной мощности S в рассматриваемом примере приведены в таблице.

Таблица

|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Трехфазная цепь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активная мощность, кВт | 3,9 | 3,9 | 4 | 11,8 |
| Реактивная мощность, кВА | 1,9 | -1,9 | 0 | 0 |
| Полная мощность, кВА | 4,33 | 4,33 | 4 | 12,6 |
| Мощность несимметрии, кВА |  | 4,7 |

Коэффициент мощности χ = P/S = 0,93. Нетрудно убедиться, что в несимметричной трехфазной цепи P2 + Q2 ≤  S2.

Это означает, что существует еще одна составляющая полной мощности – мощность несимметрии N. Три вектора составляющих полной мощности  P, Q и N образуют трехмерную сумму векторов, показанную на рис. 1.10. Мощность несимметрии определяется по формуле

Какова же физическая природа мощности несимметрии?

В  рассматриваемом примере реактивная мощность фазы B полностью компенсирует реактивную мощность фазы A и реактивная мощность из сети не потребляется, происходит только взаимообмен реактивной мощностью между фазами A и B. Но реактивные составляющие токов в фазах A и B присутствуют, они увеличивают полную мощность данных фаз и полную мощность трехфазной цепи. Этот процесс внутренней циркуляции реактивных токов в трехфазной нагрузке и отражает мощность несимметрии.

1.6. Анализ энергетических процессов

методом симметричных составляющих

Для анализа процессов  в трехфазных цепях широко используется метод симметричных составляющих. Суть метода заключается в том, что любая несимметричная система трех векторов может быть заменена суперпозицией  трех симметричных систем сигналов - составляющих прямой, обратной и нулевой последовательности.

Маркируя векторы прямой последовательности I1, обратной последовательности I2, а нулевой последовательности I0, можно представить несимметричную систему токов IA, IB , IC  в виде:

IA = I0 + I1  + I2.

IA = I0 + I1·a2  + I2·a.

IA = I0 + I1 ·a + I2·a2,

где  - вектор поворота. При умножении векторной величины на а полученный в результате вектор опережает исходный на 120о (или отстает на 240о), при умножении вектора на а2 результирующий вектор опережает исходный на 240о (или отстает на 120о).

При использовании метода симметричных составляющих при известных векторах IA, IB, IC из приведенной выше системы уравнений можно найти векторы I1, I2 и I0. А именно

Отметим, что в трехпроводной системе отсутствует нулевая последовательность токов, так как сумма фазных токов равна нулю.

Сосредоточим внимание на энергетических процессах. Используя метод симметричных составляющих, мы будем пользоваться временными зависимостями переменных величин. В трехфазной системе напряжения образуют симметричную систему:

eA = Em sin(,

eB = Em sin((  – 2(/3),

eC = Em sin((  – 4(/3.

Токи несимметричны,  и их можно представить в виде суммы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей:

iA = I1msin(( – (1)+I2msin(( – (2)+I0msin(( – (0);

iB = I1msin((  – (1– 2(/3)+ I2msin(( – (2 – 4(/3)+I0msin(( – (0);

iC = I1msin(( – (1- 4(/3)+ I2msin(( – (2 – 2(/3)+I0msin(( – (0).

## Мгновенные мощности фаз равны

pA = Emsin(··[ I1msin(( – (1)+I2msin(( – (2)+I0msin(( – (0)];

pB = Emsin((  – 2(/3)· [I1msin(( – (1– 2(/3)+ I2msin(( – (2 – 4(/3)+

+I0msin(( – (0)];

pC = Emsin(( – 4(/3)·[ I1msin(( – ( – 4(/3)+ I2msin(( – (2 – 2(/3) +

+I0msin(( – (0)].

Активная мощность каждой фазы может быть определена при нахождении среднего значения мгновенной мощности фазы, при этом учтем, что при перемножении тока на напряжение постоянная составляющая произведения равна произведению действующих значений напряжений и тока на косинус угла сдвига между током и напряжением.

PA =E ·I1·cos(1 + E·I2·cos(2+E·I0·cos(0;

PB = E·I1· cos(1 + E·I2·cos((2+1200)+E·I0·cos((0 – 1200);

PC = E·I1 cos(1 + E·I2·cos((2 –1200)+E·I0·cos((0 +1200).

Активная мощность трехфазной системы P равна сумме активных мощностей всех фаз. Поскольку второе и третье слагаемые в выражениях для мощностей фаз образуют уравновешенные векторы, то

P = 3 E·I1cos(1.

Cледовательно, в несимметричной трехфазной системе с симметричным питанием активная мощность переносится только активными составляющими токов прямой последовательности, которые и являются активными составляющими токов фаз.

Обратимся к анализу пульсации мгновенной мощности несимметричной трехфазной системы. Представим переменную составляющую мгновенной мощности в виде суммы трех слагаемых, обусловленных прямой, обратной и нулевой последовательностями составляющих токов

(p = p  – P = (p1 +(p2 +(p0.

Известно, что прямая последовательность тока не создает пульсаций мгновенной мощности в трехфазной системе (см. § 1.4), поэтому (p1=0.

Пульсация мгновенной мощности, обусловленная обратной последовательностью тока,

(p2 =  Em· I2m [sin( ·sin(( – (2) + sin((  – 2(/3)·sin(( – (2 – 4(/3) +

+ sin(( – 4(/3)·sin(( – (2 – 2(/3)] = E·I2 [sin(2( – (2) + sin(2(  – (2 –

– 1200 – 2400)= sin(2( – (2 – 2400 – 1200)] = 3E·I2sin(2( – (2)

обуславливает пульсации мгновенной мощности на удвоенной частоте сети.

Переменная составляющая мгновенной мощности, обусловленная нулевой последовательностью тока образует уравновешенную систему векторов:

(p0 = Em· I0m [sin(·sin(( – (0) + sin((  – 2(/3)· sin(( – (0) +

+sin(( – 4(/3)·sin(( – (0)] = E·I2[sin(2( – (0) + sin(2(  – (0 – 1200) +

+ sin(2( – (0 – 2400)  ] = 0.

Таким образом, активная мощность переносится активными составляющими прямой последовательности, обратная последовательность токов определяет пульсации мгновенной мощности трехфазной системы, а нулевая последовательность не влияет ни на активную мощность, ни на пульсации мгновенной мощности.

Несимметричная нагрузка трехфазных сетей возникает при неравномерном подключении к фазам сети однофазных приемников энергии, в первую очередь мощных потребителей (они широко распространены в электротермии и электротехнологии). Несимметрия токов отрицательно влияет на работу питающих трансформаторов. Если мощность сети ограничена, и сеть не может быть представлена в виде источника э.д.с. (см. § 3.1), протекание различных по величине фазных токов  вызывает несимметрию питающих напряжений на клеммах токоприемников. Особенно вредное воздействие оказывает питание от несимметричной сети на работу электрических машин, поскольку составляющие прямой и обратной последовательностей вызывают вращение двигателя в противоположных направлениях. Поэтому ГОСТы на показатели качества электрической энергии жестко ограничивают несимметрию питающей сети (см. § 3.5), а технические условия для разработки энергопотребителей требуют при проектировании исключить значительную несимметрию токов.

2.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В СИНУСОИДАЛЬНОЙ СЕТИ

С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ

2.1.Нестационарные процессы в линейной нагрузке

Линейные элементы электрической сети имеют постоянные параметры (R, L, C, взаимоиндуктивность). Нелинейными называются такие элементы, параметры которых зависят от параметров процесса (тока, напряжения, частоты и т.п.) либо меняются во времени. Поэтому нестационарные процессы в электрических цепях следует рассматривать как процессы с нелинейными элементами.  Реальные линейные потребители электроэнергии включаются и отключаются, меняется их мощность, параметры комплексных сопротивлений. Какое влияние оказывают переходные процессы на энергетические процессы? Для рассмотрения этот вопроса ограничимся наиболее простым для анализа случаем - однофазной активной нагрузкой сети (см. рис. 1.1,б). Рассмотрим  пример.

Пусть активная проводимость  изменяется по синусоидальному закону (временные диаграммы напряжения, тока и проводимости показаны на рис. 2.1,а):

y(t) = Y0 [1+sin((рt)],

где (р = 2(fр = ωр – частота регулирования мощности потребителя;

Tр = 1/fр период повторения;

( >> ωр – частота сети.

## Ток в нагрузке  несинусоидален

i(t)= Um sin((t) · y(t) = Um sin((t) · Y0 sin((рt) =

=UmY0 {sin((t) –  cos[((+(р)t] + cos[(( - (р)t]}.

## Кривая мгновенной мощности (рис. 2.1,б) однополярна:

p(t) =Um2 Y0 sin((t) {sin((t) – cos[((+(р)t] + cos[(( - (р)t]}.

#### Рис. 2.1

Активная мощность вычисляется на всем периоде частоты повторения

P = ,

она определяется только первой гармонической составляющей тока с частотой сети,  поскольку произведение колебаний двух разных частот не дает постоянной составляющей

P = U2 Y0.

Действующее значение тока равно корню из суммы квадратов каждой гармоники тока:

I = U ·Y0=1,22 U ·Y0.

Полная мощность

S = UI = 1,22 U2 Y0.

## Коэффициент мощности

( = P / S = 0,82.

Таким образом, появляется еще одна составляющая полной мощности, вызванная несинусоидальностью тока, мощность искажения T. В нашем примере реактивная мощность сдвига отсутствует (Q = 0) и

S2 = P2 + T2;

На основании рассмотрения примера можно сделать обобщающие выводы:

1.Нестационарные процессы в линейных цепях приводят появлению несинусоидальных токов, которые содержат дополнительные  гармоники, частота которых не кратна частоте сети (неканонические гармоники).

2.При этом появляется мощность искажения T  и коэффициент мощности снижается.

Таким образом, мы вторглись в область несинусоидальных сигналов. В нелинейных цепях кривые токов несинусоидальны и в установившихся режимах, поэтому в них всегда присутствует мощность искажения. Рассмотрение ее природы нам предстоит в следующем разделе.

2.2. Коэффициент мощности неуправляемых выпрямителей

В цепях с нелинейной нагрузкой несинусоидальность токов проявляется и в установившемся режиме. Вопросы Теории мощности для нелинейных цепей целесообразно рассмотреть, выбрав нелинейные цепи, которые распространены в полупроводниковой преобразовательной технике. В силовой электронике среди нелинейных элементов преобладающее распространение имеют полупроводниковые ключевые элементы, которые характеризуются двумя состояниями - открытым (падение напряжения на идеальном ключе равно нулю), и запертым (ток, протекающий через идеальный ключ равен нулю). Ключевым элементом является диод, проводящий ток при положительном напряжении между анодом и катодом, и запертый для тока при приложении напряжения обратной полярности. Полупроводниковые диоды достаточно близки по своим свойствам к идеальным ключам - падение напряжения на диоде в открытом состоянии очень мало, обратный ток при приложении обратного напряжения также очень мал.

Рассмотрим  простейшую схему выпрямления - двухполупериодный мостовой выпрямитель   (рис. 2.2) с различными видами нагрузок. Будем считать диоды идеальными ключами.

1.Активная нагрузка   Zн= = R. При положительной полуволне напряжения сети e > 0 открыты диоды V1 (на аноде положительное напряжение) и V2 (на катоде отрицательное напряжение). Напряжение на нагрузке ud = e, ток сети i0 протекает  через V1,  нагрузку  и   V2, id = i0.

При отрицательной полуволне напряжения сети e < 0 открыты диоды V3 (на аноде положительное напряжение) и V4 (на катоде отрицательное   напряжение).    Напряжение    на

нагрузке ud = – e, ток сети i0 протекает через V3, нагрузку и V4 в том же направлении, что и на первом полупериоде, id= – i0.

Временные диаграммы токов и напряжений на входе и выходе устройства приведены на рис. 2.3,а, б.

При напряжении сети  напряжение на нагрузке

,

ток нагрузки

,

а ток сети

Ток i0 синусоидален и синфазен напряжению сети, следовательно, коэффициент мощности χ = 1. Полная мощность на входе и выходе выпрямителя S = E2 / R равна активной мощности P. С точки зрения влияния преобразователя на питающую сеть такой режим является оптимальным. Но для потребителя электрической энергии постоянного тока этот режим неблагоприятен.

## Рис. 2.3

Полезной составляющей при выпрямлении является постоянная составляющая (или среднее значение) выходного напряжения ud, которую обозначают Ud и определяют

(2.1)

В этой формуле мы учли, что период повторения кривой выходного напряжения выпрямителя в угловых координатах равен π. Величина Ud показана на рис. 2.3,б.

Активная мощность, которая передается на постоянной составляющей в нагрузку, равна

Это означает, что 19% активной мощности передается в нагрузку переменной составляющей тока, поэтому такое выпрямление следует считать некачественным.

2. Активно-индуктивная нагрузка. Энергетические процессы в схеме рис. 2.2 значительно  изменяются при работе на активно-индуктивную нагрузку Z = R + jωL. Индуктивным сопротивлением обладают многие потребители энергии постоянного тока, в ряде случаев нагрузка подключается к выходу выпрямителя через индуктивный фильтр.

Временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе выпрямителя представлены на рис. 2.4,а и б. Интервал проводимости диодов и форма напряжений при подключении в цепи постоянного тока дросселя не изменяются (сравни рис. 2.3). Величина постоянной составляющей выходного напряжения по-прежнему определяется выражением (2.1).

Значительно изменяется форма тока нагрузки id(θ). Напряжение ud(θ) прикладывается к RL-цепи, которая для постоянной составляющей обладает сопротивлением R, а для высших гармоник индуктивное сопротивление ωL значительно, поэтому пульсации выходного тока выпрямителя уменьшаются. При достаточно большой индуктивности можно пренебречь пульсациями, и считать ток нагрузки постоянным id = Id = Ud /R. При анализе в дальнейшем для упрощения математического аппарата рассматриваем именно этот достаточно характерный для выпрямителей режим работы.

Ток i0, потребляемый выпрямителем от сети, имеет при этом несинусоидальную  (прямоугольную) форму. В выпрямителе без потерь мгновенные мощности на входе и на выходе равны: p(θ) = e(θ)·i0(θ) = ud(θ)·id(θ). Кривая мгновенной мощности однополярна и повторяет форму напряжения ud (см. рис. 2.4,б).

Найдем коэффициент мощности выпрямителя. Ток сети имеет амплитуду I0m = Id = Ud/R. Действующее значение сетевого тока

Полная мощность S = E · I0 = E · Id.

Активная мощность переносится в нагрузку только на постоянном токе, т.к. пульсации тока на выходе отсутствуют. Поэтому P = Pd = Ud ·Id = E·Id.

Коэффициент мощности

Снижение коэффициента мощности вызвано несинуcоидальностью сетевого тока. Однако кривая мгновенной мощности p(θ) однополярна и не фиксирует энергообмена между сетью и выпрямителем. Для того, чтобы разобраться в процессе энергообмена, разложим ток i0 в ряд Фурье (в силу симметрии полуволн в нем содержатся только нечетные гармоники) на периоде повторения Tп

В  данном режиме все гармоники содержат только синусные составляющие, поэтому находим только коэффициент

Следовательно, разложение в ряд Фурье сетевого тока

На рис. 2.4,в представлена первая гармоника сетевого тока i01, синфазная напряжению сети, а на рис. 2.4, г сумма высших гармоник (высшие гармоники,  частота  которых  кратна  частоте  сети  называются  каноническими) i0в = =i03 + i05 + i07 +…

Мгновенная мощность p  также может быть представлена в виде суммы мгновенной мощности от первой гармоники p1, представленной на рис. 2.4,в, и  мгновенной  мощности  от  высших  гармоник pв, показанной на рис. 2.4,г: p = p1 + pв = e·i01 + e·i0в. Кривая мгновенной мощности p1 однополярна, и активная мощность, переносимая первой гармоникой, равна активной мощности, передаваемой в нагрузку:

Кривая pв знакопеременна и не имеет постоянной составляющей, высшие гармоники сетевого тока не участвуют в передаче активной мощности.

Итак, активная мощность передается только первой гармоникой сетевого тока. Высшие гармоники тока вызывают только бесполезный обмен энергией между сетью и входной цепью выпрямителя. Этот энергообмен и характеризуется мощностью искажения T.

Действующее значение первой гармоники сетевого тока I01 = =B1/=. Отношение I01 к действующему значению сетевого тока I0 называется коэффициентом искажения

.

При  кривая сетевого тока синусоидальна. В рассмотренном режиме

Полная мощность S в неуправляемом выпрямителе состоит из активной мощности P и мощности искажения T. Поскольку мощность искажения не связана с выполнением работы, то ее вектор считают ортогональным активной мощности, таким образом

T2= Q2 – P2 = S2 – (2 S2 = (1 – (2) S2.

3. Выпрямитель с емкостным фильтром. Широко применяемая схема однофазного мостового выпрямителя с емкостным фильтром приведена на рис. 2.5,а. При достаточно большой емкости конденсатора С пульсации напряжения на нагрузке ud отсутствуют и можно полагать напряжение на нагрузке постоянным  ud = uC = Ud .

Рис. 2.5

При включении пары диодов V1 – V2 (или V3 – V4) ток i0, заряжающий конденсатор С, ограничен только потерями в диодах схемы, эти потери отражены введением в схему резистора rп, показанного пунктиром. Ток сети i0 протекает только в те моменты времени, когда абсолютная величина напряжения сети e превышает напряжение на конденсаторе ud. Угловая длительность интервала проводимости на полупериоде сети равна 2Θ. Форма тока сети приведена на рис. 2.5,б, он имеет несинусоидальный импульсный характер. Проведено разложение тока i01  в ряд Фурье, определено действующее значение тока и его первой гармоники, вычислен коэффициент искажения сетевого тока ν = χ. На рис. 2.5,в приведены зависимости относительного выходного напряжения выпрямителя Ud /E и коэффициента искажения ν от параметра Θ.

Зависимости свидетельствуют о низком коэффициенте мощности выпрямителей с емкостным фильтром. Их широкое распространение объясняется низкой стоимостью и благоприятными массогабаритными показателями. По мере внедрения стандартов, лимитирующих искажения сетевого тока выпрямителей, применение выпрямителей с емкостным фильтром будет ограничено устройствами мощностью до 50 Вт.

4. В заключение обзора неуправляемых выпрямителей остановимся кратко на особенностях трехфазных выпрямителей, которые преимущественно применяются в области средних и больших мощностей (начиная с нескольких кВт). Наиболее распространенной схемой трехфазного выпрямителя является мостовая схема, приведенная на рис. 2.6,а. Устройство выполнено на шести диодах, которых объединены в две группы: катодную группу, объединенную катодами, V1, V3 и V5, и анодную группу, диоды V2, V4 и V6, объединенные анодами.

В катодной группе ток проводит только один диод, напряжение на аноде которого наиболее положительно. Интервал проводимости равен 120о. В анодной группе также проводит только один диод, напряжение на катоде у которого наиболее отрицательно. Ток нагрузки id  протекает через два последовательно включенных диода, например, через V1 и V2. Ток нагрузки сглажен индуктивностью и поэтому имеет малые пульсации, поэтому токи через диоды имеют форму прямоугольных импульсов. Фазные сетевые токи, потребляемые из сети, iA0, iB0    и  iC0, являются суммой токов двух диодов, подключенных к фазе сети, форма тока iA0 показана на рис. 2.6,б.

а)                                                                 б)

Рис. 2.6

Действующее значение каждого из фазных токов сети равно I0 =  Разложим ток в ряд Фурье. В фазном токе содержатся только нечетные гармоники за исключением гармоник, кратных трем. Найдем первую гармонику. Она синфазна фазному напряжению сети,  и ее действующее значение составляет 0,955I0. Следовательно, коэффициент мощности трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя χ = ν = 0,955, что выше коэффициента мощности однофазного неуправляемого выпрямителя. Повышение коэффициента мощности связано с увеличением коэффициента искажений ν за счет исключения в сетевом токе гармоник, кратных трем. Повышенный коэффициент мощности является важным преимуществом трехфазных выпрямителей по сравнению с однофазными.

Таким образом, вентильный преобразователь, являясь нелинейным устройством, способен потреблять из сети несинусоидальный ток, в результате этого сеть загружается высшими гармоническими составляющими тока, которые не передают активной мощности. Рассмотренные выше неуправляемые выпрямители не способны регулировать или стабилизировать величину выходного напряжения. Продолжим рассмотрение, обратившись к выпрямителям, которые обладают этой способностью.

2.3. Коэффициент мощности управляемых выпрямителей

Мостовая схема управляемого однофазного выпрямителя приведена на рис. 2.7. Она повторяет схему неуправляемого выпрямителя рис. 2.2, но неуправляемые полупроводниковые приборы (диоды) заменены на управляемые ключи. В качестве ключей могут использоваться  различные полупроводниковые ключевые управляемые приборы. При анализе полагаем ключи идеальными. Для исключения выделения мощности в нагрузке на переменной составляющей применяется RL-нагрузка. С целью упрощения анализа полагаем индуктивность нагрузки L  большой, переменными составляющими тока нагрузки id пренебрегаем.

При выборе алгоритмов переключения необходимо обеспечить два условия:

1. Ток нагрузки индуктивного характера  нельзя прерывать при размыкании ключей, поэтому всегда должен быть открыт  один из ключей пары (V1 – V3) либо пары (V2 – V4).

2. Недопустимо закорачивание сети при одновременном включении V1 и V3 (либо  V2 и  V4).

Таким образом, ключи V1 и V3 (либо ключи V2 и V4) переключаются комплиментарно, т.е.  вместо закрывшегося мгновенно включается второй ключ пары.

Исходя из этих ограничений, возможны четыре состояния схемы:

Вариант В1 – замкнуты ключи V1 и V2, ток источника i0 протекает через V1, нагрузку, V2 и возвращается в источник: i0 = id , ud = e.

Вариант В2 – замкнуты ключи V3 и V4, ток источника протекает через V3, нагрузку, V4 и возвращается в источник: i0 = – id , ud = – e.

Вариант В3 – нагрузка закорочена ключами V1 и V4,  ток источника отсутствует: i0 = 0. Поскольку на идеальных замкнутых ключах нет потерь напряжения, то ud = 0.

Вариант В4 - нагрузка закорочена ключами V2 и V3,  ток источника отсутствует: i0 = 0,  ud = 0.

Мгновенная мощность нагрузки всегда равна мгновенной мощности на входе преобразователя.

Рассмотрим два варианта управления работой ключей.

1. Фазовое регулирование мощности нагрузки. Для регулирования мощности и напряжения на нагрузке необходимо управлять моментами  отпирания и запирания ключей с помощью системы управления (на рис. 2.7 не показана). Наибольшее распространение получило фазовое управление, при котором моменты замыкания ключей задерживаются относительно момента перехода напряжения сети через ноль на угол задержки включения (. Варианты В3 и В4 при этом не используются, поэтому речь идет о задержке на угол α не только моментов замыканий, но и размыканий ключей. Форма  напряжений и токов на входе и выходе выпрямителя представлена на рис. 2.8,а и б. На интервале α ÷ π+α проводят ток ключи V1 и V2 (вариант В1), на остальной части периода – ключи  V3 и V4 (вариант В2). Периодом повторения кривой ud является половина периода напряжения сети, поэтому среднее значение выходного напряжения может быть найдено путем усреднения на половине периода:

Ud =  (2.2)

При ( < (/2 среднее напряжение на нагрузке положительно. Мы ограничим рассмотрение только этим режимом, называемым выпрямительным. Нетрудно видеть, что рассматриваемый нами алгоритм управления при ( = 0 сводится к рассмотренному в § 2.2 неуправляемому режиму.

Ток нагрузки Id(t) = Id =Ud / R. Ток i0 имеет прямоугольную форму, однако в отличие от неуправляемого выпрямителя этот ток сдвинут относительно напряжения e на угол ( (см. рис. 2.8,а).

Кривые  мгновенной мощности на входе и выходе преобразователя совпадают, они повторяют форму ud. Эти кривые приведены на рис. 2.8,б:

Периодом повторения этой функции является половина периода, поэтому активная мощность, выделяемая в нагрузке, может быть найдена путем усреднения на половине периода

P =

Она же равна активной мощности на входе преобразователя. Мощность, выделяемая на постоянной составляющей Pd = Ud·Id = P. Таким образом, выделение мощности на переменной составляющей в нагрузке отсутствует.

Действующее  значение входного тока, имеющего прямоугольную форму, I0  = Id.

Полная мощность  S = E · I0. Коэффициент мощности

За счет сдвига тока i0 на угол ( появился сомножитель cos(. Форма тока по сравнению с неуправляемым выпрямтителем (см. § 2.2) не изменилась, и по-прежнему коэффициент искажения тока

( = I01/I0 = 0,9.

Поэтому коэффициент мощности мощно записать в виде

( = (·cos(.

Мы видим, что с увеличением угла задержки включения α коэффициент мощности уменьшается. Исследуем это явление более подробно, для этого разделим ток i0 на две составляющие - первую гармонику и сумму высших гармоник:

i0(θ) = i01 (θ)+ i0в (θ).

Указанные составляющие приведены на рис. 2.8,в и г. Аналогично разделим на две составляющие мгновенную мощности:

p(θ) = p1(θ) + pв(θ) ,

где р1(θ) = e(θ)·i01(θ),

рв(θ) = e(θ) · i0в (θ).

Кривые мгновенных мощностей р1 и pв показаны на рис. 2.8,в и г. Кривая р1 такая же как при работе синусодальной сети на линейную комплексную нагрузку (см. рис. 1.4,а). Легко убедиться, что фазовый сдвиг первой гармоники тока относительно напряжения e   ( = (. Среднее значение p1  по аналогии с § 1.2

P1 =  E · I01сos( = E·I0·( cos(=P.

P=S·( cos(.

Процессы энергообмена между преобразователем и сетью на первой гармонике протекают так же, как и при работе источника на линейную нагрузку. За счет фазового сдвига тока происходит периодический энергообмен между источником и преобразователем. Если разделить первую гармонику тока на активную и реактивную составляющие, то мы увидим, что активная, синфазная напряжению, составляющая первой гармоники тока переносит активную мощность, а реактивная, отстающая от напряжения на 90о, составляющая свидетельствует о потреблении преобразователем реактивной мощности сдвига

Q = S · ( · sin(.

Кривая мгновенной мощности pв не имеет постоянной составляющей, поскольку при перемножении колебаний разных частот разностная частота никогда не дает постоянную составляющую. Следовательно, как уже отмечено в § 2.2, высшие гармоники тока не переносят активной мощности и характеризуют лишь бесполезные колебания энергии между источником e и преобразователем, эти колебания характеризуются мощностью искажения T.

Итак, в рассматриваемом преобразователе полная мощность состоит из активной составляющей, реактивной мощности сдвига и мощности искажений, при этом

S2 = P2 + Q2 + T2 .

Всё рассмотренное нами имеет всеобщий характер, и характеризует работу синусоидальной сети на любой нелинейный однофазный токоприемник. Все приведенные выше формулы, обладающие всеобщностью, выделены рамочками.

Сделаем практические выводы. Для уменьшения напряжения Ud на выходе выпрямителя осуществляется перераспределение составляющих полной мощности: активная мощность уменьшается, а доля реактивной мощности возрастает, поскольку увеличивается фазовый сдвиг тока, потребляемого преобразователем относительно напряжения. В результате значительно уменьшается коэффициент мощности.

На рис. 2.9,а показаны зависимости коэффициента мощности, cos(, коэффициента искажения тока  и угла задержки включения ( от активной мощности нагрузки, отнесенной к ее максимальному значению, а на рис. 2.9,б зависимости активной, реактивной, полной мощностей и мощности искажения от активной мощности нагрузки (R = const).

Последствия работы сети на нагрузку с низким коэффициентом мощности нам уже известны. Ниже мы обсудим негативное влияние мощности искажения. Низкий коэффициент мощности при глубоком регулировании мощности нагрузки является характерной чертой простейших преобразователей, и стремление к его повышению является одной из основных задач силовой электроники.

Рис. 2.9

2. Широтное регулирование мощности нагрузки. Фазовое управление связано с внесением фазового сдвига входного тока преобразователя относительно напряжения сети. Широтное управление позволяет его исключить. Рассмотрим формирование симметричной кривой выходного напряжения. Временные диаграммы  напряжений и токов на входе и выходе выпрямителя приведены на рис. 2.10,а и б.

На интервале от 0 до ( напряжение на нагрузке равно нулю, так как ключи включены по варианту В3 (или В4), на интервале от ( до (( – () используется вариант включения В1 и напряжение на нагрузке равно e. На интервале (( – () до (( + () напряжение на нагрузке снова нулевое (варианты В3 или В4), а на интервале от (( + () до (2( – () реализуется вариант В2 и напряжение на нагрузке равно –e, затем до момента 2( напряжение на нагрузке снова равно нулю.

Среднее  значение   напряжения  на    нагрузке   имеет   то   же   значение,  что  и при                                                  фазовом  управлении (см. выражение (2.2)):

## Ток нагрузки равен

Id(t) = Id =Ud / R.

Рис. 2.10

Ток i0, потребляемый преобразователем от сети, имеет прямоугольную форму, в отличие тока при  фазовом управлении  он не имеет сдвига фазы относительно напряжения e, но содержит паузы. Относительная длительность протекания тока

( = 1 – 2(/(.

Нетрудно видеть, что рассматриваемый нами алгоритм переключения при ( = 0 сводится к рассмотренному в § 2.2 неуправляемому режиму.

## Действующее  значение сетевого тока

Полная мощность

S = E · I0 = E·Id·.

## Коэффициент мощности

Сравнив это выражение с коэффициентом мощности выпрямителя с фазовым регулированием, мы видим, что коэффициент мощности увеличивается (в знаменателе появляется член, меньший 1). Фазовый сдвиг тока i0 отсутствует и реактивной мощности сдвига преобразователь не потребляет. Полная мощность помимо активной мощности включает только мощность искажения и коэффициент искажения тока равен

( = ( = .

Зависимости коэффициента мощности и угла  (  от отношения мощности в нагрузке к максимальной мощности нагрузки приведены на рис. 2.11. Обратим внимание на то, что коэффициент  мощности в рассматриваемом преобразователе заметно выше его значения в схеме с фазовым управлением. Однако при  заметном повышении коэффициента мощности в преобразователе с широтным управлением заметно увеличивается мощность искажения.

Рис. 2.11

  - Способы компенсации мощности искажения

В § 1.3 было отмечено негативное влияние реактивной мощности сдвига на питающую сеть и работу сетевого оборудования. Все отмеченные недостатки присущи и мощности искажения. Однако имеются и дополнительные факторы:

1. Нагрев изоляции, вызванный протеканием высших гармоник, значительно выше, чем при протекании тока основной частоты, так как мощность потерь за счет тангенса диэлектрических потерь растет с ростом частоты. Это приводит к снижению срока службы изоляции и может быть причиной аварий.

2. Наличие высших гармоник вызывает повышение мощности потерь конденсаторов, в частности конденсаторов компенсаторов реактивной мощности (КРМ),  что приводит к их преждевременному старению, а нередко к пробою.

3. Высшие гармоники  в трансформаторах и электрических машинах вызывают увеличение потерь в стали и меди.

4. Несинусоидальность сети оказывает негативное влияние на работу устройств защиты, вызывая ложные отключения.

5. Несинусоидальность сети ухудшает работу устройств связи, автоматики, вычислительной техники,  связанных с сетью или питающихся от нее.

В связи с этим в последнее десятилетие принят ряд международных и государственных  стандартов, ограничивающих допустимые значения высших гармоник в сетевом токе различных преобразовательных установок.

Решение задачи снижения или компенсации мощности искажения связана с бóльшими техническими проблемами по сравнению с компенсацией реактивной мощности сдвига. Эта задача решается двумя путями:

- Создание преобразователей, которые потребляют из сети ток, форма которого близка к синусоидальной;

- Создание компенсаторов мощности искажения, которые устанавливаются на входе преобразователя.

Возможны технические решения, сочетающие оба способа.

Компенсаторы мощности искажения часто одновременно являются компенсаторами  реактивной мощности сдвига и поэтому могут быть названы компенсаторами неактивных составляющих полной мощности.

В трехфазных выпрямителях коэффициент мощности выше, чем в однофазных (см. § 2.2), мощность искажения уменьшается за счет исключения в сетевом токе гармоник, кратных трех. В преобразователях большой мощности за счет применения фазорасщепляющих трансформаторов созданы выпрямители, в сетевом токе которых исключены также 5-я и 7-я гармоники, а коэффициент искажений сетевого тока ν = 0,9886 [ 3, 5 ].

В простейших однофазных выпрямителях коэффициент искажений ν ≤ 0.9, поэтому выпускаемые в последние годы современные выпрямители для питания радиоэлектронной аппаратуры снабжаются полупроводниковыми преобразователями с высокой частотой коммутации - корректорами коэффициента мощности [  6 ], благодаря чему форма сетевого тока максимально приближается к синусоидальной.

Широкое применение находят и компенсаторы мощности искажения. Рассмотрим основные их типы.

1. Пассивные компенсаторы мощности искажения. Среди пассивных компенсаторов мощности искажений распространение получили параллельные компенсаторы на базе резонансных последовательных контуров, настроенных на частоту наиболее интенсивных гармоник входного тока выпрямителей. В трехфазных выпрямителях это в первую очередь 5-я и 7-я, а также 11-я и 13-я гармоники. На рис. 2.12,а представлена схема одной фазы трехфазного компенсатора 5-й и 7-й гармоник искажения.

Рис. 2.12

Сопротивление компенсатора на частотах резонанса равно сопротивлению потерь в колебательном контуре, т.е. очень мало.  Если входной ток преобразователя i0 , представленный на рис. 2.12.б, содержит 5-ю и 7-ю гармоники, то они замнутся через соответствующие контуры L5 – C5 и L7 – C7, и будут отсутствовать в сетевом токе ic, форма которого также показана на рис. 2.11,б.

На частоте сети индуктивное сопротивление реакторов L5 и  L7 мало и цепь компенсатора работает как компенсатор реактивной мощности сдвига, генерируя реактивную мощность сдвига.

Несмотря на простоту схемы подобных компенсаторов им присущи серьезные недостатки. Во-первых, достаточно велика их стоимость, она нередко соизмерима со стоимостью преобразовательной установки. Во-вторых, емкостные и, особенно, индуктивные элементы не являются стабильными, поэтому возможна неточная настройка контуров на частоты устраняемых гармоник, эффективность их фильтрации при этом заметно снижается. В-третьих, в схеме возможно возникновение параллельных резонансов на частотах лежащих ниже меньшей резонансной частоты и между резонансными частотами последовательных контуров. Возникающий при этом сложный контур включает в свой состав и индуктивность сети. На рис. 2.13 в качестве примера приведена зависимость коэффициента передачи K = U/E цепи, показанной на рис. 2.12.

Рис. 2.12

Такого рода передаточная характеристика неприемлема в сети, в которой возможно появление интенсивных неканонических гармоник. Сложность заключается в том, что характер передаточной характеристики цепи зависит не только от параметров компенсатора, но и от параметров сети, которые могут меняться во время работы и носят вероятностный характер.

Пассивные компенсаторы не могут подавлять широкий спектр гармоник, а неканонические гармоники могут усилить. Этот недостаток преодолевается в активных компенсаторах мощности искажения.

2. Активные компенсаторы мощности искажения, называемые также активными фильтрами. Несмотря на то, что идея создания таких компенсаторов родилась более тридцати лет назад, их реализация стала возможной только с появлением мощных силовых транзисторов. Наиболее распространенной схемой является параллельный компенсатор, называемый нередко кондиционером сети и подключаемый параллельно входу преобразователя, однофазная схема компенсатора приведена на рис. 2.14. Компенсатор потребляет ток iк такой формы, что сумма iк и тока нелинейной нагрузки (например, преобразователя) i0 представляет собой практически синусоидальную кривую с частотой сети. Таким образом, система, состоящая из нелинейной нагрузки и компенсатора, потребляет из сети ток ic = i0 + iк, форма которого максимально близка к синусоидальной.

## Рис. 2.14

Мостовой компенсатор собран на ключах 1 - 4.  При работе компенсатора напряжение на конденсаторе должно быть практически постоянно  и  больше амплитуды напряжения сети

Тогда поочередно включая пары ключей 1 – 2 либо 3 – 4, можно изменять  напряжение, приложенное к дросселю L:

при проводящем состоянии пары ключей 1 – 2 и

при работе пары ключей 3 – 4.

## Как известно

Поэтому  при  работе ключей  1 – 2 ток компенсатора будет уменьшаться, а при работе ключей  3 – 4 – увеличиваться. Чередуя  нарастание и спад тока с высокой частотой можно добить формирования тока iк любой требуемой формы.

В качестве примера рассмотрим компенсацию мощности искажения  управляемого однофазного выпрямителя с RL-нагрузкой (см. § 2.3). Потребляемый от сети ток выпрямителя i0 и напряжение сети e представлены на рис.2.15,а. На рис.2.15,б представлен ток компенсатора неактивной мощности, который сформирован таким образом, то ток сети ic = i0 + iк  был максимально близок к синусоидальной форме.

б)

Рис.2.15

Выбор частоты коммутации ключей активного фильтра  диктуется двумя соображениями:

1. При низкой частоте коммутации кривая тока сети отслеживает скачки тока нелинейной нагрузки с запаздыванием (см. рис.2.14,б), что определяет неполную компенсацию мощности искажения

2. Повышение частоты коммутации ограничивается увеличение потерь в ключах 1 – 4.

При  частоте  сети  50  Гц  частота  коммутации  выбирается  порядка 10 ÷ 12 кГц.

Реактивная мощность сдвига может быть скомпенсирована применением емкостного параллельного компенсатора, рассмотренного в § 1.3. Однако эту функцию можно также возложить на компенсатор рис. 2.14. В этом случае  формируемый компенсатором ток, должен обеспечивать не только синусоидальность тока сети, но и его синфазность питающему напряжению. Выбор между двумя вариантами диктуется технико-экономическими соображениями.

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ СЕТИ

3.1. Сеть ограниченной мощности

Электрическая энергия на пути от электростанции к потребителю проходит многократную трансформацию, при этом все трансформаторы обладают потерями и имеют индуктивности рассеяния и намагничивания. Линии электропередач и сети также имеют потери и обладают внутренней индуктивностью, поэтому упрощенная схема замещения сети, от которой получает питание потребитель, имеет вид, показанный на рис. 3.1.

Рис. 3.1

## Модуль внутреннего сопротивления сети равен

Zc = .

Мощность сети характеризуется отношением модуля тока при коротком замыкании со стороны потребителя Iкз = E / Zc  к номинальному току потребителя. Если ток короткого замыкания на 3 и более порядков больше номинального тока, то сеть можно считать сетью неограниченной мощности, в противном случае речь идет о сети ограниченной мощности.

Сеть ограниченной мощности не является идеальным источником э.д.с. При протекании тока потребителя на Zc возникает падение напряжения и  напряжение u(t) на зажимах токоприемника отличается от э.д.с. e(t). При протекании основной гармоники изменяется величина напряжения, а при протекании токов других гармоник (при нелинейности цепи нагрузки, при больших скачках мощности потребителя) на зажимах токоприемника появляется напряжение, содержащее гармонические составляющие, частота которых отлична от частоты сети.

При наличии нелинейных потребителей в сети ограниченной мощности по сети распространяются созданные ими кондуктивные помехи, гармонические искажения, которые могут мешать работе других потребителей.

При работе трехфазной сети ограниченной мощности на несимметричную нагрузку появляется несимметрия напряжений на зажимах потребителей. Поэтому работа от сети ограниченной мощности означает питание потребителя от источника нестабильного по величине, несинусоидального и - в случае трехфазной сети - несимметричного напряжения. Все эти отклонения напряжения сети от идеальных параметров должны находиться в пределах требований к показателям качества электроэнергии, изложенным в § 3.5.

В гл. 1 и 2 показано, что  причины снижения качества электрической энергии сети - это нелинейные, нестационарные и несимметричные нагрузки, причем существенную роль играют как мощные потребители, так и большая совокупность маломощных потребителей с одинаковым режимом работы (например, множество маломощных выпрямителей с емкостным фильтром, см. § 2.2).

Перечислим основные источники искажений величины и формы напряжения сетей ограниченной мощности общего назначения:

1. Силовые полупроводниковые преобразователи. Единичная мощность преобразовательных установок достигает сотен МВт.  Как показано в гл. 2, преобразователи потребляют из сети несинусоидальный ток, основная гармоника которого при фазовом управлении имеет фазовый сдвиг относительно напряжения, поэтому они преобразователи реактивную мощность сдвига  и генерируют мощность искажений. Одной из основных задач силовой электроники является повышение коэффициента мощности преобразователей и ослабление негативного влияния на показатели качества электрической сети.

2. Дуговые электропечи мощность которых достигает десятков и сотен МВт. Причиной несинусоиальности потребляемого тока является нелинейность вольамперной характеристики электрической дуги и флуктуации при ее горении.

3. Установки электродуговой сварки, питающиеся через выпрямители.

4. Мощные однофазные потребители, непосредственно подключаемые к трехфазной сети.

5. Нестационарные нагрузки большой мощности, включение и выключение которых, а также резкое изменение мощности приводит к появлению несинусоидальных токов.

Источники мощности искажений делятся на источники канонических и неканонических (аномальных) гармоник. К каноническим гармоникам в однофазных сетях относятся все нечетные гармоники. В трехфазных сетях из этого перечня необходимо исключить гармоники, кратные трем, которые отсутствуют в симметричных режимах, т.е. в трехфазных сетях каноническими являются гармоники с номерами n = 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 и т.д.

Источниками неканонических гармоник являются все потребители, обладающие несимметрией полуволн тока: спектр потребляемого тока содержит в этом случае четные гармоники. Источниками неканонических гармоник в трехфазных сетях ограниченной мощности  являются несимметричные нагрузки, токи которых содержат гармоники, кратные трем. Наконец, все нестационарные нагрузки, энергопотребление которых резко меняется в процессе работы, потребляют ток, богатый неканоническими гармониками, причем они могут быть расположены как выше, так и ниже частоты сети.

Особенности работы от сети ограниченной мощности сильно проявляются в автономных системах электропитания: на транспортных средствах, в системах с автономным источником энергии (например, дизель-генератором). Нередко в таких системах необходимо применять оборудование (в том числе и устройства силовой электроники), рассчитанные на эти специфические режимы работы.

Другой специфической сетью ограниченной мощности является выходная сеть полупроводниковых преобразователей – источников переменного тока. Выходное напряжение преобразователя, как правило, обладает богатым гармоническим составом, а мощность преобразователя соизмерима с мощностью нагрузки.

При работе от несинусоидальной сети положения Теории мощности, сформулированные в гл. 1 и 2  нуждаются в уточнениях и дополнениях.

3.2. Составляющие полной мощности

при питании линейной нагрузки

Рассмотрим схему рис. 3.2.

Пусть напряжение сети содержит совокупность канонических (нечетных) гармоник

Комплексное сопротивление нагрузки для k-й гармоники обозначим zk, его модуль и фазу

В  случае последовательной RL цепи

Ток нагрузки также состоит из суммы канонических гармоник:

Мгновенная мощность может быть представлена в виде двух составляющих:

p* – это сумма произведений токов и напряжений одной и той же частоты;

p** - сумма произведений токов и напряжений разных частот:

(3.1)

Мгновенная мощность p* равна

(3.2)

где

(3.3)

Таким образом, каждая из мгновенных мощностей pk содержит постоянную составляющую и имеет переменную составляющую, обуславливающую пульсацию с частотой 2kfсети.  Для каждой гармоники процессы аналогичны работе синусоидальной сети на линейную нагрузку (см. § 1.2).

На каждой из гармоник передается активная мощность

(3.4)

и реактивная мощность

(3.5)

Составляющая мгновенной мощности p** представляет собой сумму произведений колебаний двух частот, в результате умножения которых не возникает постоянной составляющей. Таким образом, составляющая p** характеризуется мощностью искажения.

При работе несинусоидальной сети на линейную нагрузку полная мощность определяется

.                   (3.6)

Составляющими полной мощности являются:

- активная мощность, равная сумме активных мощностей гармоник

(3.7)

- реактивная мощность, равная сумме реактивных мощностей гармоник, причем каждая из составляющих может иметь различный знак (для LCR-нагрузок)

(3.8)

- мощность искажения

(3.9)

Коэффициент мощности .

Следует обратить внимание, что выражение  при питании от несинусоидальной сети несправедливо, и понятие коэффициент искажения не используется.

Для   иллюстрации описанных процессов рассмотрим численный пример. На рис. 3.3 приведены  временные диаграммы при питании последовательной  RL-цепи (R = 1 Ом, L = 0,125  мГн) от источника несинусоидального   напряжения  u   =   100 sinθ + 30· ·sin(3θ) с основной частотой 1кГц. Результаты  расчета   составляющих полной мощности приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|  | На 1-й Гармонике | На 3-й гармонике | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| P, кВт | 3,75 | 0,13 | 3,88 |
| Q, кВА | 1,18 | 0,12 | 1,3 |
| T, кВА | – | – | 0,7 |
| S, кВА | - | - | 4,15 |
| χ | – | – | 0,935 |

Рис. 3.3

3.3. Составляющие полной мощности

при питании нелинейной нагрузки

При работе несинусоидальной сети на нелинейную нагрузку напряжение ток и сети представляют собой суммы гармоник. Принципиальных отличий в энергетических процессах от рассмотренного в § 3.2 режима работы на линейную нагрузку нет. Оперируя величинами тока и напряжения сети, можно провести вычисления составляющих полной мощности по формулам (3.1) – (3.9).

В качестве примера рассмотрим работу однофазного мостового выпрямителя с фазовым управлением (см. § 2.3) от несинусоидальной сети, форма сетевого напряжения прямоугольной формы представлена на рис. 3.4,а. Такой режим работы выпрямителя имеет место, если он получает энергию от силового преобразователя – инвертора напряжения. Схема представлена на рис. 2.7.

Разложение в ряд Фурье e (t)

где E – действующее значение e, причем  E = Em.

Напряжение на выходе выпрямителя ud (рис. 3.4,б) по-прежнему составлено из отрезков напряжения сети e, на интервале ток проводят ключи V1 и V2, ud = e, id = i0. На интервалах  проводят V3  и V4, ud = – e, id = – i0. Среднее значение выходного напряжения

Ud =

Ток нагрузки Id(t) = Id =Ud / R представлен на рис. 3.4,б. Ток i0 (рис. 3.4,а) имеет прямоугольную форму, такую же, как при питании выпрямителя от синусоидальной сети.

Кривые  мгновенной мощности на входе и выходе преобразователя совпадают, они повторяют форму ud. Эти кривые приведены на рис. 3.4,в:

Периодом повторения этой функции является половина периода, поэтому активная мощность, выделяемая в нагрузке, может быть найдена путем усреднения на половине периода

P =

Она же равна активной мощности на входе преобразователя. Мощность, выделяемая на постоянной составляющей Pd = Ud·Id = P. Таким образом, выделение мощности на переменной составляющей в нагрузке отсутствует.

Действующее  значение входного тока, имеющего прямоугольную форму, I0  = Id.

Полная мощность  S = E · I0. Коэффициент мощности

Проиллюстрируем формирование составляющих полной мощности. Из разложения в ряд Фурье сетевых напряжения e и тока i0 выделим первую и третью гармоники, которые приведены на диаграммах рис. 3.4,г и д соответственно. На этих же диаграммах приведены кривые мгновенных мощностей

Эти кривые имеют такой же вид, как при работе синусоидальной сети на комплексную нагрузку. Активные мощности, передаваемые по первой и третьей гармоникам сетевого тока, равны

В представленном на диаграммах рис. 3.4 режиме α = π/6, при этом кривая мгновенной мощности p3 не содержит постоянной составляющей, поэтому P3 = 0.

Суммарная активная мощность, передаваемая на всех гармониках,

а реактивная мощность

Мощность искажения

Зависимости коэффициента мощности χ и коэффициентов  KQ и KT  от угла задержки включения α приведены на рис. 3.5,а.

Сравним эти зависимости с кривыми рис. 3.5,б, которые рассчитаны для выпрямителя, питающегося от синусоидальной сети.  В рассматриваемом режиме меняются лишь количественные соотношения, но по-прежнему активная мощность падает  до   нуля  при α →90о (при этом Ud = 0), реактивная мощность достигает своего максимального значения. Иной вид имеет и зависимость мощности искажения.

Увеличение отношения выходного напряжения выпрямителя при α = 0 к действующему значению напряжения сети объясняется тем, что сеть передает активную мощность в нагрузку не только на первой гармонике, но и на высших гармонических составляющих. При работе несинусоидальной сети на выпрямитель этот факт не приводит к негативным последствиям.

Однако передача активной мощности на высших гармониках для ряда линейных и нелинейных нагрузок сетей является нежелательной.

  - Работа трехфазной нагрузки от сети

ограниченной мощности

Результаты проведенного анализа можно распространить и на трехфазные нагрузки. Рассмотрим энергетические процессы в характерных режимах.

3.4.1. Симметричная несинусоидальная сеть с симметричной нагрузкой. В этом случае процессы в каждой фазе нагрузки протекают аналогично, отличаясь только сдвигом по фазе. Для одной фазы определяют (в соответствии с методикой § 2.3) полную мощность фазы Sф и ее составляющие – активную и реактивную мощности, а также мощность искажения: Pф, Qф, Tф , а также коэффициент мощности χф. Для трехфазной цепи S = 3Sф; P = 3Pф; Q= 3Qф; T = 3Tф. Коэффициент мощности χ  = χф.

3.4.2. Несимметричная синусоидальная сеть с линейной нагрузкой. При приложении несимметричной системы трехфазных напряжений uA, uB, uC к трехфазной нагрузке, в том числе и к симметричной, протекают несимметричные токи iA, iB, iC, сдвинутые относительно соответствующих фазных напряжений на углы φА, φB и φC. Полная мощность трехфазной цепи определяется   известными   зависимостями (см. § 1.5)   S = UA·IA + UB·IB + + UC·IC;  активная  мощность P = UA·IA· cosφA  + UB·IB cosφB + UC·ICcosφC;     реактивная мощность Q = UA·IA sinφA +  UB·IB sinφB + UC·IC sinφC; мощность несимметрии

Коэффициент мощности

3.4.3. Несимметричная несинусоидальная сеть. Определяем гармонический состав приложенных к фазам нагрузки напряжений и их действующие значения UA,  UB ,  UC . На основе электрического расчета линейной или нелинейной схемы определяем фазные токи, находим их гармонический состав и действующие значения IA, IB , IC . Определяем полную мощность S = UA ·IA + UB ·IB +  UC ·IC. Далее находим ее составляющие, суммируя соответствующие значения мощностей, определенные  для каждой гармоники (с номером k):

активная  мощность

P = (UAk·IAk· cosφAk  + UBk ·IBk cosφBk + UCk·ICk cosφCk);

реактивная мощность

Q =( UAk ·IAk sinφA +  UBk·IBk sinφBk + UCk ·ICk sinφCk) ;

Обмен реактивной мощностью между фазами несимметричной нагрузки может происходить на всех гармонических составляющих и обуславливает появление мощности искажения N.

При нелинейной нагрузке в системе возникает мощность искажения T.

Таким образом, мощность включает теперь четыре ортогональные составляющие

Рассмотрение достаточно сложных методов расчета мощности несимметрии N и мощности искажения T в данной системе выходит за рамки данного пособия.

Коэффициент мощности

При проведении подобных расчетов используют пакеты прикладных программ для расчета ключевых цепей.

  - Нормативы на показатели качества

электрической энергии

Идеальная сеть переменного тока с значительной мере является абстракцией. Повышение качества напряжения сети требует значительных затрат, поэтому необходимо установить некоторые численные параметры, которые регламентировали бы требования к энергоснабжающей организации. С другой стороны при разработке устройств (в том числе и устройств силовой электроники), являющихся потребителями электрической энергии, необходимо учитывать допускаемую стандартом неидеальность сети и обеспечить работоспособность устройств при питании от такой сети.

Для нормирования качества электрической энергии (КЭ), поставляемой энергоснабжающей организацией установлены государственные и отраслевые стандарты. Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 13109-97 [7] устанавливает нормы качества электрической энергии в сетях общего назначения.

Ниже рассмотрены основные нормативы ГОСТ13109-97 для низковольтных сетей до 1 кВ.

Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. Наибольшие и наименьшие значения параметров КЭ должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями. С вероятностью 95 % в течение суток верхнее и нижнее значения показателей КЭ должны находиться в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями.

Показателями КЭ являются:

1) Установившееся отклонение напряжения (Uy - изменения напряжения сети, протекающие со скоростью не более 1% в секунду. Нормально допустимые и предельно допустимые значения (Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно  ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети.

2) Колебания напряжения с большей частотой изменения характеризуются размахом изменения напряжения (Ut и дозой фликера.  Фликер - субъективное восприятие человеком колебаний светового потока светотехнических приборов, вызванные колебанием напряжения.  Предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения (Uy и размаха изменений напряжения (Ut в точках присоединения к электрическим сетям равно ± 10% от номинального напряжения.

3) Показатели, характеризующие несинусоидальность сети:

А) Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения - отношение действующего значения высших гармонических составляющих сетевого напряжения Un к действующему значению основной гармоники Uном:

Kн.с.U % =  100,

где n - номера гармоник. Значения коэффициента искажения: нормально допустимое значение 8%, предельно допустимое значение 12%.

Б) Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения

KU(n) % = 100  Un / Uном .

Допустимые значения коэффициента приведены в  таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Нечетные гармоники, не кратные трем | Нечетные гармоники, кратные трем | Четные гармоники |
| --- | --- | --- |
| n | %% | N | %% | n | %% |
| 5 | 6,0 | 3 | 5,0 | 2 | 2,0 |
| 7 | 5,0 | 9 | 1,5 | 4 | 1,0 |
| 11 | 3,5 | 15 | 0,3 | 6 | 0,5 |
| 13 | 3,0 | 21 | 0,2 | 8 | 0,5 |
| 17 | 2,0 | >21 | 0,2 | 10 | 0,5 |
| 19 | 1,5 |  |  | 12 | 0,2 |
| 23 | 1,5 |  |  | > 12 | 0,2 |
| 25 | 1,5 |  |  |  |  |
| > 25 | 0,2+1,3(25/n |  |  |  |  |

- Несимметрия напряжении характеризуется следующими показателями:

А) Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U определяется отношением действующего значения напряжения обратной последовательности основной частоты трехфазного напряжения U2 (1) к номинальному линейному напряжения Uном.лин:

K2U %= 100 U2(1) / Uном.лин.

Б) Коэффициент нулевой последовательности трехфазной четырехпроводной линии (с нейтралью) определяется отношением действующего значения напряжения нулевой последовательности основной частоты  U0(1) к номинальному фазному напряжения Uном.фаз:

K0U %= 100  U0(1) / Uном.фаз.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности  равны 2,0 и 4,0 % соответственно. Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности  равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

5.Нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

6. Предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях равно 30 с. Для защиты ответственной электронной аппаратуры от провалов напряжения используют агрегаты бесперебойного питания.

7. Значения коэффициента временного перенапряжения Кпер U в точках присоединения в зависимости от длительности временных перенапряжений ( tпер U приведены в таблице 3.3

Табл. 3.3

| ( tпер U , c | До 1 | До 20 | До 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кпер U | 1,47 | 1,31 | 1,15 |

8.Значение коммутационных импульсных перенапряжений при их длительности на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 1000-5000 мкс,  равно 4,5 кВ. Для защиты аппаратуры от коммутационных импульсных перенапряжений применяют сетевые фильтры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы выяснили, что взаимоотношения потребителя электрической энергии с сетью переменного тока обуславливают целый ряд сложных технико-экономических проблем. Особенно остро встают эти проблемы при проектировании и внедрении устройств силовой электроники, которые являются существенно нелинейными элементами электрической схемы. Если в середине XX века проблемы совместимости преобразователей с сетью играли преимущественно академический характер и нередко игнорировались при создании преобразовательных установок, то в настоящее время эти вопросы во многом являются определяющими. Это приводит к существенному обновлению типов и номенклатуры силовых преобразователей, разработке и появлению на рынке новых типов преобразовательных устройств (корректоры коэффициента мощности, активные выпрямители, кондиционеры сети и др.). Многие новые схемные решения удалось реализовать на базе мощных высокочастотных силовых полупроводниковых приборов, разработанных в конце XX века. Для управления такими преобразовательными устройствами широко используются микропроцессорные устройства управления и другие полупроводниковые микросхемы высокого уровня интеграции.

Разработка новых типов полупроводниковых преобразователей и активных сетевых фильтров стимулируется введением новых международных и государственных стандартов, в которых ожесточаются требования к электромагнитной совместимости сети и преобразователя. Процесс обновления силовой электроники в связи с этим в настоящее время происходит особенно интенсивно, и это ставит перед инженерами, специалистами по Промышленной электронике всё новые интересные задачи, решение многих из них связано с непосредственным применением понятий Теории мощности.

Контрольные вопросы и задачи

- По каким соотношениям вычисляют действующие значения несинусоидальных токов и напряжений?

- Найти среднее и амплитудное значение напряжений, приведенных на рисунке, если их действующее значение равно 100 В.

3. Что такое мгновенная мощность? Какой физический смысл имеет полярность мгновенной мощности. Как по кривой мгновенной мощности определить активную мощность?

4. От чего зависит знак реактивной мощности при  работе на комплексную линейную нагрузку? Какая составляющая тока переносит активную мощность?

5. Для схемы, приведенной на рисунке, построить кривую мгновенной мощности p(t), найти полную мощность S, активную и реактивную мощности P  и Q   и      коэффициент мощности χ.  Напряжение сети E = =220 В, частота 50 Гц,     R = 10 Ом,     XL1 = 5j Ом,   ХL2 = 4j Ом,   XC = – 20j Ом.

6. К сети 220 В 50 Гц подключена нагрузка – последовательная RL-цепь, R = 10 Ом, XL = j5 Ом. Нагрузка снабжена параллельным КРМ, полностью компенсирующим реактивную мощности сдвига. Найти емкость конденсатора КРМ C. В каких пределах может изменяться R при L=const, чтобы выполнялось условие: коэффициент мощности χ > 0.95?

7. Объяснить принцип действия параллельного и последовательного КРМ. Каковы преимущества и недостатки каждого из этих типов компенсаторов?

8. Какую форму имеет кривая мгновенной мощности при работе на симметричную трехфазную нагрузку, как рассчитываются полная мощность и ее составляющие?

9. К симметричной синусоидальной трехфазной сети  с нулевым проводом (Uл = 380 В) подключена несимметричная нагрузка соединенная в звезду: ZA = 10 + j10 Ом, ZB = 10 Ом, ZC = 10 – j5 Ом. Найти составляющие полной мощности и коэффициент мощности. Объяснить причину появления мощности несимметрии.

10. К симметричной синусоидальной трехфазной сети (Uл = 380 В) подключена несимметричная нагрузка, соединенная в треугольник: ZAB = 10 + +j10 Ом, ZBC = 10 Ом, ZCA = 10 – j5 Ом. Найти составляющие полной мощности и коэффициент мощности.

11. К симметричной синусоидальной трехфазной сети  без нулевого провода (Uл = 380 В) подключена несимметричная нагрузка, соединенная в звезду: ZA = 10 + j10 Ом, ZB = 10 Ом, ZC = 0. Найти составляющие полной мощности и коэффициент мощности.

11. К симметричной синусоидальной трехфазной сети  без нулевого провода (Uл = 380 В) подключена несимметричная нагрузка, соединенная в звезду: ZA = 10 + j10 Ом, ZB = 10 Ом, ZC = . Найти составляющие полной мощности и коэффициент мощности.

12. Решить задачу 9 для трехфазной сети без нулевого провода.

13. Объяснить принцип метода симметричных составляющих. Какая составляющая токов в несимметричной трехфазной системе переносит активную мощность? Какая составляющая вызывает пульсации мгновенной мощности?

14. Какая составляющая тока переносит активную мощность при работе синусоидальной сети на нелинейную нагрузку? Объяснить связь величины коэффициента искажений ν и мощности искажений T.

15. Каковы технико-экономические издержки при наличии в сети реактивной мощности сдвига и мощности искажения?

16. Найти гармонический состав и коэффициент искажений ν тока iA0, показанного на рис. 2.6,б.

17. Найти гармонический состав и коэффициент искажений ν тока i0, показанного на рис. 2.9,а при α = 45о.

18. В управляемом выпрямителе по схеме рис. 2.7 применен алгоритм переключения, показанный на рисунке. Напряжение сети E = 220 В, R = 10 Ом, индуктивность в цепи нагрузки велика. Построить временные диаграммы e, ud, i0, id. Найти средние значения выходного напряжения и тока Ud  и  Id, коэффициент мощности χ, коэффициент искажения сетевого тока ν, полную мощность S, активную (P) и реактивную  (Q) мощности, мощность искажения T.

19. В управляемом выпрямителе по схеме рис. 2.7 выходное напряжение и ток имеют форму, показанную на рисунке.

Напряжение сети E = 220 В, R = 10 Ом, индуктивность в цепи нагрузки велика. Построить временные диаграммы интервалов проводимости ключей, e(θ),  i0(θ). Найти средние значения выходного напряжения и тока Ud  и  Id, коэффициент мощности χ, коэффициент искажения сетевого тока ν, полную мощность S, активную (P) и реактивную  (Q) мощности, мощность искажения T.

20. В управляемом выпрямителе по схеме рис. 2.7  напряжение сети и ток i0 имеют форму, показанную на рисунке.

Напряжение сети E = 220 В, R = 10 Ом, индуктивность в цепи нагрузки велика. Построить временные диаграммы интервалов проводимости ключей, ud(θ),  id(θ). Найти средние значения выходного напряжения и тока Ud  и  Id, коэффициент мощности χ, коэффициент искажения сетевого тока ν, полную мощность S, активную (P) и реактивную  (Q) мощности, мощность искажения T.

21. Объясните принцип действия компенсаторов мощности искажения, схемы которых приведены на рис. 2.11,а и 2.14.

22. Нагрузка – параллельное соединение R = 10  Ом, L = 50 мГн. Напряжение сети e = 200· sin(θ)+50·sin(5θ), основная частота 50 Гц. Построить кривую мгновенной мощности p(θ), найти полную мощность S и ее составляющие: P, P1, P5, Q, Q1, Q5, Т, коэффициент мощности χ.

23. Выпрямитель по схеме рис. 2.7 с фазовым управлением связан с сетью e = 200· sin(θ)+50·sin(5θ), основная частота 50 Гц. Угол задержки включения α = 45о. Сопротивление нагрузки R = 20  Ом, сопротивление индуктивности велико. Построить временные диаграммы e, ud, i0, id, мгновенной мощности. Найти средние значения выходного напряжения и тока Ud  и  Id, коэффициент мощности χ, полную мощность S, активную (P) и реактивную  (Q) мощности, мощность искажения T.

24. Выпрямитель по схеме рис. 2.7 с широтным управлением связан с сетью e = 500· sin(θ)+150·sin(3θ), основная частота 50 Гц, α = 30о. Сопротивление нагрузки R = 20  Ом, сопротивление индуктивности велико. Построить временные диаграммы e, ud, i0, id. Найти средние значения выходного напряжения и тока Ud  и  Id, коэффициент мощности χ, полную мощность S, активную (P) и реактивную  (Q) мощности, мощность искажения T.

25. Какие показатели качества характеризуют несинусоидальность сети? Почему выпрямители влияют на несинусоидальность сети ограниченной мощности?

26. При каких нагрузках ухудшаются показатели несимметрии сети K2U и K0U?

27. Какие устройства улучшают показатели качества по несинусоидальности напряжения? Опишите принцип дейcтвия этих устройств.

Библиографический список

- Маевский О.А. Энергетические показатели вентильных преобразователей. – М. Энергия, 1978. – 320 с.

- Супронович Г. Улучшение коэффициента мощности преобразовательных установок: пер. с польск.. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 136 с.

- Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.

- Попков О.З. Основы преобразовательной техники. Неуправляемые выпрямители. - М.: Издательство МЭИ, 2001. – 64 с.

- Попков О.З. Основы преобразовательной техники. Управляемые выпрямители. - М.: Издательство МЭИ, 2001. – 48 с.

- Попков О.З. Основы преобразовательной техники. Автономные преобразователи. - М.: Издательство МЭИ, 200. – 64 с.

- ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения. – М.: Из-во стандартов. 2000.

# Text boxes

id

V1             V3               V5

eA  iA0

▪                                                ud

eB  iB0                                                                           Zн

▪

eC  iC0

▪

V4                 V6                 V2

#### Рис. 2.4

id

i0

V1              V3

▪                                          Zн   ud ,

e                                                              id

▪

# V4              V2

#### Рис. 2.2

#### Рис. 1.10

# Q                     S

P

N

б)

Zн

#### Рис. 1.9

C

н

=i

i0

а)

e

iн

iк

C

i0

e

КРМ

Сеть                                                                      Потре-

битель

С1           С2            С3

i

R

L                   u

#### Рис. 2.7

id

i0                  V1              V3

e

Zн    ud ,

id

# V4              V2

#### Рис. 2.7

L2

R

C

#### а)

L1

Рис. 3.4

Рис. 3.2

i(t)               Z

u(t)

uC

3

4

2

1

rп

i0

V1              V3

▪                                                  C      Rн   ud

e

▪

# V4              V2

Рис. 2.8

uL

### Компенсатор

Нагрузка

Преобразователь

ic                                  i0

Сеть

e

iк

eA           uA         ZA    iA

eB           uB         ZB    iB

eC           uC         ZC    iC

u0

e

V1

θ

V2                                                            θ

V3

θ

V4                                                            θ

0  40о       90о   140о  π                        2π